- 附件2：项目需求

- 1．空调的技术参数要求

本次空调机组选型范围，技术指标要求如下表：

| 总冷量要求(Kw) | 送风方式 | 制冷循环系统（压缩机）数量 | 室内风机与电机数量 | 风量 （m3/h） | 加湿量 （kg/h） | 室内机尺寸最大值 （宽×深×高mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥40 | 下送风/上回风 | 单系统 | 1 | ≥11000 | ≥10 | 1100×1000×2000 |

注.机组的制冷量是在室外环境温度35℃（干球温度），室内温度24℃，相对湿度50%的条件下测定的。

- 2．空调机组的电气性能

- 输入电压允许波动范围：380V±10%

- 频率：50Hz  2Hz

- 3．空调机组的适应环境

温度：室内  0℃  50℃

室外 -20℃~45℃（低温型-40℃~45℃）

湿度：20%~80%RH

- 4．空调机组的控制系统性能

- 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

- 温度调节范围：+18℃  +45℃

- 温度调节精度： 1℃，温度变化率< 5℃/小时

- 湿度调节范围：20%  60%RH

湿度调节精度：  5 %RH

- 温、湿度波动超限应能发出报警信号

- 5．空调机组安装特性

- ★在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行，本项目实际安装存在室内外机负落差约15米。

- 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。