- 北京中医药大学东直门医院-应电源系统维保招标项目要求

- 要求及说明：

- 总体需求

本院装备了36台套UPS不间断电源，主要用于医疗负荷中一级负荷中特别重要的医疗负荷备用保障供电工作，对全员安全用电生产工作有着至关重要的作用；鉴于上述设备的重要性，现将上述应急电源设备外包给专业服务公司，通过签署有偿服务合同，获得更加专业规范的年度维护（月度巡检）、年度保养等工作与技术支持，确保应急电源设施安全运行。

- 提供维保服务设备情况

| 序号 | 科室及安装位置 | 所属科室 设备序列号 | 设备型号 | 设备厂家 | 生产日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 急诊1层配电室 | 130912-63110001 | 3C3EX-60KVA 12V100AH*32*1 | 山特 松下 | 2013.9.12 2020.2.21 |
|  | 急诊1层配电室 | 160415-56650008 | 3C3EX-30KVA 12V65AH*32*1 | 山特 松下 | 2016.04.15 2016.2.27 |
|  | 急诊1层化验室 | L11060816BA0002B | REROS B6KS | REROS | 2019.12.21 |
|  | 急诊B1中控室 | 140725-88350002 | 3C3EX-60KVA 12V100AH*32*4 | 山特 灯塔 | 2014.07.25 2014.07 |
|  | 急诊3层透析室 | 131217-229970002 | 3C3EX-60KVA 12V100AH*32*1 | 山特 松下 | 2013.12.17 2020.01.06 |
|  | 病房楼1层检验科免疫室1 | 160901XB9238 | REROS B10KL 12V24AH*16*1 | REROS REROS | 2016.09.01 2021.05 |
|  | 病房楼1层检验科分子实验室 | 190321-46540086 | CASTLE 3KVA 12V24AH*8*1 | 山特 山特 | 2019.03.21 2019.5 |
|  | 病房楼1层检验科免疫室1 | E195-A9224030079 | CASTLE 3KVA | 山特 | 2021.9 |
|  | 病房楼1层血库 | E165-A2965000026 | CASTLE 6KVA | 山特 | 2021.08 |
|  | 病房楼1层检验科免疫室2 | 160818-96420008 | CASTLE 6KVA | 山特 | 2016.08.18 |
|  | 病房楼1层检验科免疫室2 | E272-A3141270015 | CASTLE 2KVA | 山特 | 2021.06 |
|  | 病房楼1层检验科免疫室2 | 310013934B45135300004 | 科士达 6KVA YDC9106S | 科士达 | 2021.05 |
|  | 病房楼1层检验科基因扩增室 | 160622-75480082 | CASTLE 3KVA | 山特 | 2016.06.22 |
|  | 病房楼1层检验科设备间 | E333-A0336660001 | CASTLE 3KVA | 山特 | 2021.05 |
|  | 病房楼1层检验科生化室 | E333-A0336660127 | CASTLE 3KVA | 山特 | 2021.05 |
|  | 病房楼1层检验科生化室 | E095-A6663020032 | CASTLE 10KVA | 山特 | 2021.09 |
|  | 病房楼1层检验科微生物室1 | E205-A9037000033 | CASTLE 10KVA | 山特 | 2021.12 |
|  | 病房楼5层手术室 | 161116-70420025 | 3C320KS 12V100AH*32*1 | 山特 松下 | 2016.11.16 2017.02.22 |
|  | 病房楼5层ICU室 | 150928-97980020 | CASTLE 10KS 12V100AH*16*1 | 山特 松下 | 2015.09.28 2015.09 |
|  | 病房楼5层ICU室 | 190822-22360001 | CASTLE 10KS 12V100AH*16*1 | 山特 松下 | 2019.08.22 2019.09 |
|  | 病房楼4层CCU室 | 170817=28880009 | CASTLE 10KS 12V100AH*16*1 | 山特 松下 | 2017.08.17 2017.12.03 |
|  | 门诊5层手术室 | 2102290253BTH9000180 | 华为UPS 20KVA 12V38AH*32*1 | 华为 汤浅 | 2017.11 2017.07 |
|  | 门诊2层检验科 | 180401-57410123 | CSTALE 3KVA | 山特 | 2018.04 |
|  | 门诊2层检验科 | 无 | CSTALE 3KVA 12V38*8*1 | 山特 山特 | 2023.05 |
|  | 门诊1层核医学科 | 190126-37690049 | CSTALE 3KVA | 山特 | 2019.12.06 |
|  | 门诊1层核医学科 | D383-A3545520083 | CSTALE 3KVA | 山特 |  |
|  | 门诊1层核医学科 | 0218AU2202 | 金武士 2KVA LS11 2KVA | 金武士 | 2018.10 |
|  | 门诊1层核医学科 | F311-A9452920056 | CSTALE 6KVA | 山特 | 2022.08 |
|  | 门诊1层核医学科 | F231-A7774790119 | CSTALE 3KVA | 山特 | 2021.8 |
|  | 门诊1层核医学科（PET检查室） | 2102290253BTL2000031 | 华为UPS 20KVA 12V38AH*32*1 | 华为 汤浅 | 2020.2.11 2017.07 |
|  | 科研楼4层412小动物室 | 181212-25430187 | 山特 C1KS 12V24AH*3*1 | 山特 松下 | 2018.12.12 2018.09.06 |
|  | 科研楼3层306质谱分析室 | 131111-37760080 | CASTLE 6KVA 12V24AH*16*1 | 山特 | 2013.11.11 2013 |
|  | 科研楼3层306质谱分析室 | D436-A8237460009 | CASTLE 6KVA 12V24AH*16*1 | 山特 | 2021.08 2021.08 |
|  | 生物样本库 | AI0H0FA017 | C3K SN:AIOH0FA0 | 伊顿山特 | 2018.03 |
|  | 国际部中控室 |  | CASTLE 10KS 12V100AH*16*1 | 山特 松下 | 2016.10 2021.10.15 |
|  | 国际部放射科 |  | VERTIVLiebert3KVA 12V*9AH*6电池包 | 艾默生 | 2022 |

- 服务期限和地点：3年，地点东直门医院东城院区与国际部。

- 维保服务及质量要求

- 投标人对上述36套UPS不间断电源及蓄电池定期进行预防性维保，延长设备使用寿命，防范供电安全生产事故；

- 按照设备维保规范要求，制定详尽的、合规与安全的维保服务方案，以及应急预案；

- 每月至少巡检一次，发现问题，解决问题，及时预警报告，确保设备正常；

- 提供365天，7*24小时全天候技术支持服务，设备故障报修后及时响应。通常情况下，接到医院维修或故障报告，在1小时内与采购人交流服务响应计划，应急情况下2小时内到达现场。医院有权要求投标人在工作时间、休息日及法定节假日进行紧急或非紧急维修工作，投标人不得另外收取节假日加班费用；

- 采用内阻测试仪等专业软硬件工具设备，定期对维保设备进行专业检测诊断，发现安全隐患，及时报告业主，协助业主解决问题；

- 每年安排一次业主电气值班人员运维技术培训；

- 定期保洁，保持维保设备及机房环境整洁；

- 投标人提供有利于提高业主供电安全生产管理的合理化建议；

- 严禁转包分包维保服务，一经发现，立即取消解约，并赔偿全部合同款；

- 标人提供的ISO9001质量与ISO14001环境和ISO45001职业健康管理体系符合标准通过认证的范围包括UPS不间断电源、蓄电池、负载箱等相关设备；

- 投标企业配备有专业技术工程师，确保维保服务安全可靠。投标人至少提供4名现场维保人员（须获得国家安全生产监督管理总局颁发的低压电工证）近24个月的社保缴纳证明；

- 单件、单次材料费500.00元以上（含500.00元）的零配件费用采购人承担，投标人须出具维保设备的易损配件及主要配件配置清单表及相对应的价格，经采购人审定议价后支付（特殊事件的处置可先安排抢修，后补报手续）；零小维修配件、耗材、工具等单件单次综合费用在500.00元以下的部分的由投标人承担；

- 维保进场须做一次全面检测，安全隐患较大的设备须马上处理更换；

- 维保设备蓄电池维保不当容易引发火灾与断电事故，是医院供电安全生产重点防范对象，投标人应自备蓄电池专业检测与试验工具，用于检测试验防范蓄电池燃爆与失效断电等安全事故发生，投标人应提供其自有产权的蓄电池内阻测试仪、负载试验设备等专用设备工具固定资产购置证明文件等，支撑其服务能力；

- 投标人应自有至少1台工程车辆（提供实物照片、车辆行驶证、购置发票等或长期租赁合同复印件），以保障其维修抢修装备快速响应能力；

- 投标人应具备近三年内医院项目的维保服务业绩；

- 投标人提供有利于提高业主供电安全生产管理的合理化建议。

- 投标人资格要求

投标人须具备住房和城乡建设委员会颁发的建筑机电安装工程专业承包资质，且具有有效的安全生产许可证，以此保证维保相关工作的合规性。

- 人员配置

- 提供4人现场维保人员，维保人员必须持有特种设备操作证（国家主管部门颁发的低压电工作业证书），学历不低于高中。提供1名中级工程师（电气设计专业）和1名项目经理提供北京市住房和城乡建设委员会颁发的二级及以上建造师执业资格证书（机电专业），学历不低于本科，年龄最低不低于三十岁，最高不高于五十五岁和1名专职安全生产管理人员提供北京市住房和城乡建设委员会颁发的安全生产考核合格证书（综合类专职生产管理人员）学历不低于高中。项目经理、中级工程师、安全员及现场维保人员在投标人单位连续24个月的社保缴纳证明复印件。

- 配合院方提出的工作要求包括不限于文案、记录、登记等。

- 超出五百元易损配件和主要配件

蓄电池品牌：科华、汤浅、非凡

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄电池 | 12V-100AH | 只 |
|  | 蓄电池 | 12V-65AH | 只 |
|  | 蓄电池 | 12V-38AH | 只 |
|  | 蓄电池 | 12V-24AH | 只 |

配套辅材表:

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 连接线 | 1KVA至10KVA | 套 |
|  | 连接线 | 20KVA | 套 |
|  | 一体化电池柜 | B32 | 台 |
|  | 一体化电池柜 | B16 | 台 |
|  | 维修旁路开关箱 | 1KVA至10KVA | 套 |
|  | 维修旁路开关箱 | 20KVA | 套 |

维修配件表:

艾默生、山特、伊顿、金武士、华为、科士达

| 序号 | 名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 整流模块 | 套 |
|  | 逆变模块 | 套 |
|  | 显示模块 | 套 |
|  | 散热风扇 | 套 |
|  | 电容 | 个 |
|  | 电感 | 个 |
|  | 监控模块 | 个 |